Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів»

| Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за ЄЗС ДК 021: 2015 | Котел паровий (в комплекті з обладнанням) (ДК 021:2015 42160000-8 Котельні установки) |
| --- | --- |
| Вид та ідентифікатор закупівлі: | Відкриті торги у порядку визначеному Особливостями здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 UA-2024-07-11-004664-a |
| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: | технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника Назва предмета закупівлі; Котел паровий. Код ДК 021:2015; 42160000-8 Котельні установки. Місце поставки товару / надання послуг / виконання робіт; 24321, Україна, Вінницька обл., Гайсинський район, м. Ладижин, вул.Незалежності, 131. Строк поставки товару / надання послуг / виконання робіт; до 05.08.2024 року включно. Технічні параметри котла: Вид палива; Газ природний/мазут. Паропродуктивність, т/год; 10. Тиск пари, МПа (кгс/см2); 1,4 (14). Температура пари, °С; 194. Температура живильної води, °С; 100. Розрахунок витрат палива *, кг/год, мазут/газ; 671 / 710. ККД (брутто), %, не менше, мазут/газ; 91,3 / 93,9. Габаритні розміри, мм: - довжина (по виступаючим частинам площадок) - ширина (по виступаючим частинам площадок) - высота (від рівня підлоги котельні до виступаючих частин оградження площадок); 6530 4080 5050. Комплектація котла: № з/п; Найменування; Кількість. 1; Димосос ДН-11,2; 1 шт.. 2; Вентилятор ВДН-10; 1 шт.. 3; Агрегат насосний (2шт.); 1 шт.. 4; Фільтр водяний Ду40; 1 шт.. 5; Манометр 100-2,5 з перехідником; 1 шт.. 6; Манометр 100-2,5; 1 шт.. 7; Кран трьохходовий (пара, вода); 2 шт.. 8; Воронка; 1 шт.. 9; Вентиль запорн.фл.Ду100; 1 шт.. 10; Вентиль запорн.фл.Ду50; 2 шт.. 11; Вентиль запорн.фл.Ду20; 10 шт.. 12; Вентиль запорн.фл.Ду15; 12 шт.. 13; Клапан запобіжний; 2 шт.. 14; Показник рівня рідини; 2 шт.. 15; Колонка рівномірна; 1 шт.. 16; Судина зрівняльна; 1 шт.. 17; Охолоджувач проб; 2 шт.. 18; Вентиль запорн.фл. Ду40; 1 шт.. 19; Клапан зворотний фл.Ду40; 1 шт.. 20; Апарат обдув ний (рукав пар – 1, штуцер в зборі – 1, хомут – 4, труба обдувши – 1); 1 шт.. 21; Термометр біметалевий; 1 шт.. 22; Блок автоматичного управління з фотодатчиком; 1 шт.. 23; Сирена сигнальна; 1 шт.. 24; Датчик тиску ДД-1,6; 1 шт.. 25; Датчик тиску PA22S (або LPB); 3 шт.. 26; Датчик тиску DG-500U; 1 шт.. 27; Датчик тиску DL-50Е; 1 шт.. 28; Датчик тиску DL-10Е; 1 шт.. 29; Датчик тиску DL-2Е; 1 шт.. 30; Датчик перепаду тиску DPT2500; 1 шт.. 31; Датчик перепаду тиску PR-28; 1 шт.. 32; Трансформатор запалювання ОС33-730; 1 шт.. 33; Тягонапоромір (-2+4 кПа) з гайкою; 2 шт.. 34; Тягонапоромір (0+40 кПа) з гайкою; 1 шт.. 35; Тягонапоромір (0±400 кПа); 1 шт.. 36; Трубка датчиків тиску пари; 1 шт.. 37; Кронштейн ДН; 1 шт.. 38; Кронштейн НМП; 1 шт.. 39; Корпус фотодатчика; 1 шт.. 40; Пальник газомазутний ГМ-10; 1 шт.. 41; Засувка поворотна Ду100; 1 шт.. 42; Клапан електромагнітний Ду100; 1 шт.. 43; Клапан електромагнітний Ду20; 2 шт.. 44; Клапан електромагнітний Ду15; 1 шт.. 45; Кран шаровий газовий Ду15; 1 шт.. 46; Привод HLF; 1 шт.. 47; Контактор; 2 шт.. 48; Економайзер ЕБ-236; 1 шт.. 49; Сектор вимірювальний; 1 шт.. 50; Клапан трьохходовий (вода); 1 шт.. 51; Термометр біметалевий; 1 шт.. 52; Манометр 100х2,5 з перехідником; 1 шт.. 53; Привод HLF; 1 шт.. 54; Термоперетворювач ТСП-002 L=250; 1 шт.. 55; ПІД-регулятор ТРМ-12Н; 1 шт.. Загальні вимоги щодо поставки - Рік виготовлення: не раніше 2005 р. - Вимоги до товару: товар складського зберігання або бувший у використання з експертно-технічним висновком придатності до експлуатації. - Вимоги до тари та упаковки: тара (упаковка) забезпечує повну цілісність Товару при транспортуванні усіма видами транспорту, включаючи перевантаження, а також має пристосування для можливих перевантажень як за допомогою піднімальних механізмів, так і ручним засобом (за допомогою візків і авто (електро) каром). Вартість тари (упаковки) включено в загальну вартість (ціну) товару. Тара (упаковка) – незворотна. - Перелік документів на момент поставки: - паспорт виробника та/або інструкція/керівництво з експлуатації українською мовою; - комплектність та номери комплектуючих виробів (при наявності), гарантійний термін, дата випуску, засвідчені печаткою виробника (постачальника); - довідка(и) про вхідний контроль приладів (довільна форма). Загальні вимоги по предмету закупівлі. 1. Ціна за одиницю товару вказується з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, а також витрат на доставку (транспортування), страхування, навантаження, розвантаження, сплату митних тарифів, та усіх інших витрат. 2. Поставка обладнання має супроводжуватися документами, що підтверджують їх походження. Такий документ повинен бути діючим з урахуванням терміну реалізації обладнання. 3. Прийом - передача Обладнання по якості та комплектності проводиться відповідно до товаро-супровідних документів (накладних, технічного паспорту). Неякісне обладнання підлягає обов’язковій заміні, але всі витрати пов’язані із заміною товару несе постачальник. 4. Учасник повинен надати наступні документи щодо предмету закупівлі, що підтверджують якість предмету закупівлі, а саме на котел паровий: - експертно-технічний висновок придатності (у разі, якщо учасник пропонує товар бувший у використання) - оцінка вартості обладнання (у разі, якщо учасник пропонує товар бувший у використання) - паспорт виробника та/або інструкція/керівництво з експлуатації українською мовою На комплектуючі котла: - паспорт - сертифікат (за наявності) 5. Гарантійний лист, про можливість гарантійного та післягарантійного обслуговування складових предмету закупівлі. |
| Очікувана вартість предмета закупівлі: | 4500000,00 грн |
| Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: | Розмір бюджетного призначення розрахований на підставі збору та аналізу вартості аналогічних товарів |